## Лист1
ЗАО "Колпинская сетевая компания"
Результаты контрольных замеров ПС-310 и ПС-346
№ | Наименование |  |  | 17.06.20 среда |  | 21.06.20.воскр. |  | Примечан
п/п | присоединения |  | 4.00 | 10.00 | 21.00 | 4.00 | 21.00
ПС-310 | Т1 110кВ | U,кВ | 117 | 115 | 115 | 116 | 116
|  | Р, МВт | 3.909 | 6.489 | 5.245 | 2.971 | 3.296
|  | Q, Мвар | 2.772 | 4.886 | 3.662 | 2.151 | 2.934
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-310 | Т2 110кВ | U,кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-346 | Т1 110кВ | U,кВ | 116 | 114 | 115 | 116 | 116
|  | Р, МВт | 4.196 | 5.188 | 5.929 | 2.96 | 2.534
|  | Q, Мвар | 3.212 | 3.824 | 6.067 | 2.969 | 2.189
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-346 | Т2 110кВ | U,кВ | 0 | 0 | 0 | 114 | 114
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 2.67
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 2.313
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

## АЧР
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "ГСР ТЭЦ"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 17.06.2020 |  |  | 21.06.2020
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 21.00 | 04.00 | 21.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TЭЦ ЗАО "Колпинская сетевая компания" | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 01 оч. | 0.3 | 48.8 | 10 оч. | 10 | 49.0
Фид. ГРУ 6кВ
| 9 | [9 empty] | 0,014 | 0,032 | 0,017 | 0,014 | 0,013
| 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [9 empty] | 1,727 | 2,040 | 1,844 | 1,513 | 1,395
| 17-01 | [9 empty] | 0,125 | 0,247 | 0,081 | 0,082 | 0,081
| 20 | [9 empty] | 0,957 | 0,835 | 0,971 | 0,771 | 1,227
| 26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | ЗАО "Колпинская сетевая компания"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 17.06.2020 |  |  | 21.06.2020
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 21.00 | 04.00 | 21.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПС 110кВ ГПП-4 "Ижорский завод" (ПС-310) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 02 оч. | 0.3 | 48.6 | 11 оч. | 15 | 49.0 | 09 оч. | 40 | 49.7
Фид. 3с 6кB
| 4-08 | [9 empty] | 0,382 | 0,919 | 0,575 | 0,342 | 0,391
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 1с 6кВ
| 4-09 | [9 empty] | 0,043 | 0,192 | 0,338 | 0,041 | 0,082
| 4-10 | [9 empty] | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002
| 4-15 | [9 empty] | 0,387 | 0,536 | 0,377 | 0,413 | 0,385
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 6кВ
| 4-33 | [9 empty] | 0,327 | 0,715 | 0,423 | 0,249 | 0,292
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 6кВ
| 4-36 | [9 empty] | 0,046 | 0,782 | 0,756 | 0,012 | 0,010
| 4-42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4-30 | [9 empty] | 0,028 | 0,032 | 0,035 | 0,011 | 0,004
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | ЗАО "Колпинская сетевая компания"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 17.06.2020 |  |  | 21.06.2020
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 21.00 | 04.00 | 21.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПС 110кВ ГПП-6 "Ижорский завод" (ПС-346) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 13 оч. | 0.3 | 46.5 | 25 оч. | 70 | 48.7 | 31 оч. | 65 | 49.8
Фид. 1с 10кВ
| 6-09 | [9 empty] | 0,346 | 0,547 | 0,355 | 0,281 | 0,267
| 6-11 | [9 empty] | 0,061 | 0,080 | 0,079 | 0,064 | 0,066
| 6-19 | [9 empty] | 0,490 | 0,589 | 0,368 | 0,214 | 0,272
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 10кВ
| 6-41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 3с 10кВ
| 6-20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 10кВ
| 6-38 | [9 empty] | 0,054 | 0,075 | 0,054 | 0,065 | 0,0051
| 6-42 | [9 empty] | 0,384 | 0,391 | 0,347 | 0,523 | 0,520
| 6-44 | [9 empty] | 0,317 | 0,397 | 0,349 | 0,301 | 0,362
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)