## АЧР
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "ГСР ТЭЦ"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Спецочередь АЧР |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 20.12.2023 |  |  | 24.12.2023
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 4:00 | 10:00 | 18:00 | 4:00 | 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
TЭЦ АО "КСК" | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 01 оч. | 0.3 | 48.8 | 10 оч. | 10 | 49.0
Фид. ГРУ 6кВ
| 9 | [12 empty] | 0.062728 | 0.070533 | 0.069085 | 0.058967 | 0.067585
| 10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [12 empty] | 1.5998 | 1.8 | 1.679 | 1.1298 | 1.4671
| 17-01 | [12 empty] | 0.3132 | 0.3654 | 0.1008 | 0.3933 | 0.369
| 20 | [12 empty] | 0.2568 | 0.25104 | 0.33792 | 0.37536 | 0.06432
| 26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "КСК"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Спецочередь АЧР |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 20.12.2023 |  |  | 24.12.2023
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 4:00 | 10:00 | 18:00 | 4:00 | 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 110кВ ГПП-4 "Ижорский завод" (ПС-310) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 02 оч. | 0.3 | 48.6 | 11 оч. | 15 | 49.0 | 09 оч. | 40 | 49.7
Фид. 3с 6кB
| 4-08 | [12 empty] | 0.56565 | 1.116 | 0.7839 | 0.50085 | 0.5166
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 1с 6кВ
| 4-09 | [12 empty] | 0.1356 | 0.2616 | 0.282 | 0.0684 | 0.0792
| 4-10 | [12 empty] | 0.12096 | 0.15552 | 0.23778 | 0.13482 | 0.1152
| 4-15 | [12 empty] | 0.40284 | 0.702 | 0.70776 | 0.77256 | 0.76608
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 6кВ
| 4-33 | [12 empty] | 0.7062 | 1.0065 | 0.801 | 0.5454 | 0.5928
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 6кВ
| 4-36 | [12 empty] | 0.0396 | 0.7596 | 0.6972 | 0.0276 | 0.0288
| 4-42 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4-30 | [12 empty] | 0.3204 | 0.43812 | 0.46224 | 0.41508 | 0.43128
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "КСК"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Спецочередь АЧР |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 20.12.2023 |  |  | 24.12.2023
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 4:00 | 10:00 | 18:00 | 4:00 | 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 110кВ ГПП-6 "Ижорский завод" (ПС-346) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 13 оч. | 0.3 | 46.5 | 25 оч. | 70 | 48.7 | 31 оч. | 65 | 49.8
Фид. 1с 10кВ
| 6-09 | [12 empty] | 0.4596 | 0.8082 | 0.3678 | 0.3228 | 0.3636
| 6-11 | [12 empty] | 0.2098 | 0.2256 | 0.209 | 0.223 | 0.2178
| 6-17 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-19 | [12 empty] | 0.5936 | 1.1184 | 0.9984 | 0.512 | 0.6112
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 10кВ
| 6-41 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-45 | [12 empty] | 0.2778 | 0.294 | 0.2808 | 0.2238 | 0.2604
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 3с 10кВ
| 6-20 | [12 empty] | 0.384 | 0.3858 | 0.447 | 0.4026 | 0.444
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 10кВ
| 6-38 | [12 empty] | 0.0851 | 0.1246 | 0.0884 | 0.0951 | 0.1028
| 6-42 | [12 empty] | 0.629 | 0.6185 | 0.695 | 0.6265 | 0.568
| 6-44 | [12 empty] | 0.5488 | 0.616 | 0.6016 | 0.5632 | 0.6144
| 6-48 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Примечание
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)