## Лист1
АО "КСК"
Результаты контрольных замеров ПС-310 и ПС-346
№ | Наименование |  |  | 15.12.21 среда |  | 19.12.21 воскр. |  | Примечан
п/п | присоединения |  | 4.00 | 10.00 | 18.00 | 4.00 | 18.00
ПС-310 | Т1 110кВ | U,кВ | 114 | 113 | 113 | 115 | 113
|  | Р, МВт | 3.077 | 4.118 | 4.473 | 3.164 | 3.005
|  | Q, Мвар | 2.378 | 2.809 | 2.721 | 2.566 | 2.221
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-310 | Т2 110кВ | U,кВ | 114 | 113 | 113 | 115 | 114
|  | Р, МВт | 1.797 | 3.285 | 2.875 | 1.633 | 2.519
|  | Q, Мвар | 0.989 | 2.108 | 1.838 | 0.969 | 1.543
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-346 | Т1 110кВ | U,кВ | 114 | 113 | 113 | 115 | 114
|  | Р, МВт | 4.048 | 2.967 | 4.035 | 2.103 | 2.898
|  | Q, Мвар | 3.251 | 1.594 | 3.28 | 1.311 | 2.37
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-346 | Т2 110кВ | U,кВ | 114 | 112 | 112 | 115 | 114
|  | Р, МВт | 2.797 | 2.911 | 2.645 | 2.116 | 2.224
|  | Q, Мвар | 2.094 | 1.962 | 1.751 | 1.659 | 2.006
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

## АЧР
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "ГСР ТЭЦ"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 15.12.2021 |  |  | 19.12.2021
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TЭЦ АО "КСК" | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 01 оч. | 0.3 | 48.8 | 10 оч. | 10 | 49.0
Фид. ГРУ 6кВ
| 9 | [9 empty] | 0.045 | 0.033 | 0.055 | 0.087 | 0.091
| 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 1.068
| 17-01 | [9 empty] | 0.223 | 0.416 | 0.169 | 0.393 | 0.202
| 20 | [9 empty] | 0.654 | 0.87 | 0.499 | 0.258 | 0.626
| 26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "КСК"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 15.12.2021 |  |  | 19.12.2021
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПС 110кВ ГПП-4 "Ижорский завод" (ПС-310) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 02 оч. | 0.3 | 48.6 | 11 оч. | 15 | 49.0 | 09 оч. | 40 | 49.7
Фид. 3с 6кB
| 4-08 | [9 empty] | 0.524 | 0.711 | 0.833 | 0.461 | 0.533
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 1с 6кВ
| 4-09 | [9 empty] | 0.077 | 0.211 | 0.85 | 0.035 | 0.086
| 4-10 | [9 empty] | 0.136 | 0.238 | 0.218 | 0.117 | 0.088
| 4-15 | [9 empty] | 0.416 | 0.61 | 0.617 | 0.532 | 0.569
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 6кВ
| 4-33 | [9 empty] | 0.639 | 0.786 | 0.736 | 0.592 | 0.632
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 6кВ
| 4-36 | [9 empty] | 0.145 | 0.931 | 0.764 | 0.035 | 0.773
| 4-42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4-30 | [9 empty] | 0.045 | 0.055 | 0.077 | 0.038 | 0.008
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "КСК"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 15.12.2021 |  |  | 19.12.2021
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПС 110кВ ГПП-6 "Ижорский завод" (ПС-346) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 13 оч. | 0.3 | 46.5 | 25 оч. | 70 | 48.7 | 31 оч. | 65 | 49.8
Фид. 1с 10кВ
| 6-09 | [9 empty] | 0.523 | 0.788 | 0.531 | 0.487 | 0.598
| 6-11 | [9 empty] | 0.145 | 0.121 | 0.11 | 0.115 | 0.12
| 6-19 | [9 empty] | 0.515 | 0.984 | 0.819 | 0.294 | 0.464
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 10кВ
| 6-41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 3с 10кВ
| 6-20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 10кВ
| 6-38 | [9 empty] | 0.115 | 0.139 | 0.114 | 0.114 | 0.111
| 6-42 | [9 empty] | 0.631 | 0.667 | 0.601 | 0.641 | 0.634
| 6-44 | [9 empty] | 0.546 | 0.576 | 0.544 | 0.488 | 0.501
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)