## Лист1
ЗАО "Колпинская сетевая компания"
Результаты контрольных замеров ПС-310 и ПС-346
№ | Наименование |  |  | 18.12.19 среда |  | 22.12.19.воскр. |  | Примечан
п/п | присоединения |  | 4.00 | 10.00 | 18.00 | 4.00 | 18.00
ПС-310 | Т1 110кВ | U,кВ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
|  | Р, МВт | 3.699 | 5.461 | 5.415 | 3.571 | 3.673
|  | Q, Мвар | 2.304 | 3.795 | 4.27 | 2.181 | 2.751
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-310 | Т2 110кВ | U,кВ | 115 | 115 | 116 | 116 | 115
|  | Р, МВт | 0.062 | 0.062 | 0.063 | 0.062 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.118 | 0.111
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-346 | Т1 110кВ | U,кВ | 115 | 115 | 116 | 116 | 115
|  | Р, МВт | 4.152 | 3.157 | 4.565 | 2.334 | 2.672
|  | Q, Мвар | 3.179 | 1.947 | 3.62 | 1.464 | 1.894
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-346 | Т2 110кВ | U,кВ | 115 | 114 | 114 | 115 | 114
|  | Р, МВт | 2.636 | 2.582 | 3.231 | 1.728 | 2.541
|  | Q, Мвар | 2.642 | 1.811 | 2.837 | 1.598 | 2.763
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

## АЧР
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "ГСР ТЭЦ"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 18.12.2019 |  |  | 22.12.2019
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TЭЦ ЗАО "Колпинская сетевая компания" | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 01 оч. | 0.3 | 48.8 | 10 оч. | 10 | 49.0
Фид. ГРУ 6кВ
| 9 | [9 empty] | 0,070 | 0,076 | 0,068 | 0,067 | 0,070
| 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [9 empty] | 1,623 | 2,552 | 1,896 | 1,700 | 1,655
| 17-01 | [9 empty] | 0,306 | 0,276 | 0,110 | 0,271 | 0,110
| 20 | [9 empty] | 0,648 | 0,474 | 0,408 | 0,793 | 0,517
| 26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | ЗАО "Колпинская сетевая компания"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 18.12.2019 |  |  | 22.12.2019
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПС 110кВ ГПП-4 "Ижорский завод" (ПС-310) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 02 оч. | 0.3 | 48.6 | 11 оч. | 15 | 49.0 | 09 оч. | 40 | 49.7
Фид. 3с 6кB
| 4-08 | [9 empty] | 0,552 | 0,914 | 0,778 | 0,523 | 0,561
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 1с 6кВ
| 4-09 | [9 empty] | 0,065 | 0,106 | 0,247 | 0,050 | 0,034
| 4-10 | [9 empty] | 0,149 | 0,388 | 0,271 | 0,097 | 0,073
| 4-15 | [9 empty] | 0,078 | 0,117 | 0,082 | 0,073 | 0,017
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 6кВ
| 4-33 | [9 empty] | 0,599 | 0,920 | 0,672 | 0,480 | 0,434
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 6кВ
| 4-36 | [9 empty] | 0,038 | 0,194 | 0,586 | 0,034 | 0,031
| 4-42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4-30 | [9 empty] | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,008 | 0,008
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | ЗАО "Колпинская сетевая компания"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 18.12.2019 |  |  | 22.12.2019
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПС 110кВ ГПП-6 "Ижорский завод" (ПС-346) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 13 оч. | 0.3 | 46.5 | 25 оч. | 70 | 48.7 | 31 оч. | 65 | 49.8
Фид. 1с 10кВ
| 6-09 | [9 empty] | 0,489 | 0,806 | 0,373 | 0,402 | 0,575
| 6-11 | [9 empty] | 0,217 | 0,252 | 0,239 | 0,206 | 0,229
| 6-19 | [9 empty] | 0,464 | 0,726 | 0,522 | 0,419 | 0,442
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 10кВ
| 6-41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 3с 10кВ
| 6-20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 10кВ
| 6-38 | [9 empty] | 0,084 | 0,166 | 0,085 | 0,089 | 0,083
| 6-42 | [9 empty] | 0,617 | 0,745 | 0,630 | 0,653 | 0,641
| 6-44 | [9 empty] | 0,282 | 0,442 | 0,272 | 0,330 | 0,372
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)