## АЧР
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "ГСР ТЭЦ"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Спецочередь АЧР |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 2022-12-21 |  |  | 2022-12-25
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
TЭЦ АО "КСК" | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 01 оч. | 0.3 | 48.8 | 10 оч. | 10 | 49.0
Фид. ГРУ 6кВ
| 9 | [12 empty] | 0.10145 | 0.09875 | 0.10833 | 0.04489 | 0.052089
| 10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [12 empty] | 1.2355 | 2.0557 | 1.7127 | 1.175 | 1.4959
| 17-01 | [12 empty] | 0.12285 | 0.1413 | 0.12195 | 0.3276 | 0.1377
| 20 | [12 empty] | 0.55344 | 0.47424 | 0.48336 | 0.2976 | 0.86592
| 26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "КСК"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Спецочередь АЧР |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 2022-12-21 |  |  | 2022-12-25
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 110кВ ГПП-4 "Ижорский завод" (ПС-310) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 02 оч. | 0.3 | 48.6 | 11 оч. | 15 | 49.0 | 09 оч. | 40 | 49.7
Фид. 3с 6кB
| 4-08 | [12 empty] | 0.4455 | 0.54225 | 0.6282 | 0.3528 | 0.5103
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 1с 6кВ
| 4-09 | [12 empty] | 0.0516 | 0.1068 | 0.2052 | 0.09 | 0.1368
| 4-10 | [12 empty] | 0.15732 | 0.2124 | 0.1179 | 0.06156 | 0.07794
| 4-15 | [12 empty] | 0.17568 | 0.21204 | 0.19008 | 0.1368 | 0.12384
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 6кВ
| 4-33 | [12 empty] | 0.4137 | 0.5982 | 0.4446 | 0.3327 | 0.345
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 6кВ
| 4-36 | [12 empty] | 0.102 | 0.7812 | 0.7644 | 0.054 | 0.0048
| 4-42 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4-30 | [12 empty] | 0.08172 | 0.39456 | 0.36972 | 0.16524 | 0.11304
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "КСК"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Спецочередь АЧР |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 2022-12-21 |  |  | 2022-12-25
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 110кВ ГПП-6 "Ижорский завод" (ПС-346) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 13 оч. | 0.3 | 46.5 | 25 оч. | 70 | 48.7 | 31 оч. | 65 | 49.8
Фид. 1с 10кВ
| 6-09 | [12 empty] | 0.3927 | 0.7173 | 0.4533 | 0.3561 | 0.4236
| 6-11 | [12 empty] | 0.2092 | 0.2254 | 0.2023 | 0.2046 | 0.2043
| 6-17 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-19 | [12 empty] | 0.6272 | 0.7568 | 0.76 | 0.5152 | 0.7072
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 10кВ
| 6-41 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-45 | [12 empty] | 0.1356 | 0.162 | 0.2442 | 0.171 | 0.1848
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 3с 10кВ
| 6-20 | [12 empty] | 0.3048 | 0.309 | 0.3576 | 0.3414 | 0.348
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 10кВ
| 6-38 | [12 empty] | 0.1162 | 0.1387 | 0.1117 | 0.0997 | 0.1242
| 6-42 | [12 empty] | 0.593 | 0.603 | 0.5575 | 0.5915 | 0.596
| 6-44 | [12 empty] | 0.5216 | 0.608 | 0.5984 | 0.4976 | 0.5808
| 6-48 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Примечание
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)