## мощность
АО "КСК"
Результаты контрольных замеров ПС-310 и ПС-346
№ | Наименование |  |  | 16.06.21 среда |  | 20.06.21 воскр. |  | Примечан
п/п | присоединения |  | 4.00 | 10.00 | 21.00 | 4.00 | 21.00
ПС-310 | Т1 110кВ | U,кВ | 116 | 113 | 114 | 113 | 111
|  | Р, МВт | 2.205 | 3.136 | 2.912 | 2.225 | 2.031
|  | Q, Мвар | 1.654 | 2.516 | 1.98 | 1.602 | 1.499
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-310 | Т2 110кВ | U,кВ | 117 | 113 | 114 | 115 | 112
|  | Р, МВт | 1.913 | 2.753 | 2.472 | 1.451 | 1.556
|  | Q, Мвар | 1.059 | 1.885 | 1.323 | 0.894 | 0.866
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-346 | Т1 110кВ | U,кВ | 117 | 114 | 114 | 114 | 112
|  | Р, МВт | 1.542 | 3.26 | 1.389 | 1.733 | 1.685
|  | Q, Мвар | 1.377 | 3.762 | 1.147 | 1.469 | 1.386
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-346 | Т2 110кВ | U,кВ | 116 | 113 | 113 | 115 | 113
|  | Р, МВт | 1.03 | 2.694 | 1.23 | 1.325 | 1.311
|  | Q, Мвар | 0.993 | 2.685 | 1.026 | 1.179 | 1.147
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

## АЧР
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "ГСР ТЭЦ"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 16.06.2021 |  |  | 20.06.2021
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 21.00 | 04.00 | 21.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TЭЦ АО "КСК" | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 01 оч. | 0.3 | 48.8 | 10 оч. | 10 | 49.0
Фид. ГРУ 6кВ
| 9 | [9 empty] | 0.018 | 0.023 | 0.017 | 0.021 | 0.02
| 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [9 empty] | 1.177 | 1.668 | 1.394 | 0.858 | 0.868
| 17-01 | [9 empty] | 0.056 | 0.094 | 0.064 | 0.228 | 0.076
| 20 | [9 empty] | 0.466 | 0.623 | 0.121 | 0.08 | 0.083
| 26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "КСК"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 16.06.2021 |  |  | 20.06.2021
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 21.00 | 04.00 | 21.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПС 110кВ ГПП-4 "Ижорский завод" (ПС-310) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 02 оч. | 0.3 | 48.6 | 11 оч. | 15 | 49.0 | 09 оч. | 40 | 49.7
Фид. 3с 6кB
| 4-08 | [9 empty] | 0.468 | 0.702 | 0.525 | 0.426 | 0.449
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 1с 6кВ
| 4-09 | [9 empty] | 0.066 | 0.433 | 0.683 | 0.06 | 0.064
| 4-10 | [9 empty] | 0.122 | 0.133 | 0.122 | 0.117 | 0.116
| 4-15 | [9 empty] | 0.458 | 0.575 | 0.503 | 0.429 | 0.34
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 6кВ
| 4-33 | [9 empty] | 0.468 | 0.789 | 0.562 | 0.365 | 0.39
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 6кВ
| 4-36 | [9 empty] | 0.016 | 0.125 | 0.338 | 0.011 | 0.01
| 4-42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4-30 | [9 empty] | 0.029 | 0.062 | 0.033 | 0.017 | 0.007
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "КСК"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 16.06.2021 |  |  | 20.06.2021
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 21.00 | 04.00 | 21.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПС 110кВ ГПП-6 "Ижорский завод" (ПС-346) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 13 оч. | 0.3 | 46.5 | 25 оч. | 70 | 48.7 | 31 оч. | 65 | 49.8
Фид. 1с 10кВ
| 6-09 | [9 empty] | 0.296 | 0.52 | 0.263 | 0.297 | 0.294
| 6-11 | [9 empty] | 0.07 | 0.113 | 0.064 | 0.116 | 0.091
| 6-19 | [9 empty] | 0.23 | 0.838 | 0.229 | 0.234 | 0.226
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 10кВ
| 6-41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 3с 10кВ
| 6-20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 10кВ
| 6-38 | [9 empty] | 0.136 | 0.149 | 0.055 | 0.05 | 0.054
| 6-42 | [9 empty] | 0.326 | 0.461 | 0.374 | 0.4 | 0.293
| 6-44 | [9 empty] | 0.28 | 0.531 | 0.274 | 0.326 | 0.309
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)