## АЧР
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "ГСР ТЭЦ"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Спецочередь АЧР |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 21.06.2023 |  |  | 25.06.2023
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 4:00 | 10:00 | 21:00 | 4:00 | 21:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
TЭЦ АО "КСК" | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 01 оч. | 0.3 | 48.8 | 10 оч. | 10 | 49.0
Фид. ГРУ 6кВ
| 9 | [12 empty] | 0.05741 | 0.073476 | 0.057778 | 0.063198 | 0.05529
| 10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [12 empty] | 1.438 | 1.8156 | 1.3709 | 1.4498 | 1.3974
| 17-01 | [12 empty] | 0.423 | 0.3213 | 0.17595 | 0.26595 | 0.21465
| 20 | [12 empty] | 0.56496 | 0.5232 | 0.38496 | 0.47568 | 0.73056
| 26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "КСК"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Спецочередь АЧР |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 21.06.2023 |  |  | 25.06.2023
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 4:00 | 10:00 | 21:00 | 4:00 | 21:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 110кВ ГПП-4 "Ижорский завод" (ПС-310) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 02 оч. | 0.3 | 48.6 | 11 оч. | 15 | 49.0 | 09 оч. | 40 | 49.7
Фид. 3с 6кB
| 4-08 | [12 empty] | 0.3834 | 0.95535 | 0.60435 | 0.47745 | 0.51885
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 1с 6кВ
| 4-09 | [12 empty] | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4-10 | [12 empty] | 0.15876 | 0.10998 | 0.16308 | 0.08622 | 0.10206
| 4-15 | [12 empty] | 0.8064 | 0.78912 | 0.70344 | 0.77436 | 0.65376
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 6кВ
| 4-33 | [12 empty] | 0.2739 | 0.4296 | 0.3039 | 0.2568 | 0.2076
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 6кВ
| 4-36 | [12 empty] | 0.0864 | 1.2696 | 1.0656 | 0.0564 | 0.2916
| 4-42 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4-30 | [12 empty] | 0.50976 | 0.55476 | 0.5184 | 0.72648 | 0.5652
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "КСК"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Спецочередь АЧР |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 21.06.2023 |  |  | 25.06.2023
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 4:00 | 10:00 | 21:00 | 4:00 | 21:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 110кВ ГПП-6 "Ижорский завод" (ПС-346) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 13 оч. | 0.3 | 46.5 | 25 оч. | 70 | 48.7 | 31 оч. | 65 | 49.8
Фид. 1с 10кВ
| 6-09 | [12 empty] | 0.3546 | 0.3702 | 0.276 | 0.3408 | 0.3216
| 6-11 | [12 empty] | 0.0084 | 0.008 | 0.0082 | 0.009 | 0.0088
| 6-17 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-19 | [12 empty] | 0.4 | 0.5712 | 0.4704 | 0.432 | 0.4048
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 10кВ
| 6-41 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-45 | [12 empty] | 0.2514 | 0.3162 | 0.3462 | 0.2628 | 0.3222
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 3с 10кВ
| 6-20 | [12 empty] | 0.2646 | 0.2826 | 0.3438 | 0.2346 | 0.243
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 10кВ
| 6-38 | [12 empty] | 0.2869 | 0.315 | 0.2057 | 0.115 | 0.1026
| 6-42 | [12 empty] | 0.4215 | 0.445 | 0.5 | 0.5185 | 0.5085
| 6-44 | [12 empty] | 0.336 | 0.5248 | 0.384 | 0.328 | 0.3472
| 6-48 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Примечание
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)